DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA OBTINERII

“ ACORDULUI DE MEDIU “

OBIECTIV :

CONSTRUIRE CENTRU DE DATE, FUNCTIUNI AUXILIARE SI IMPREJMUIRE TEREN

# comuna Tunari Voluntari, judet Ilfov, Str. Soseaua de centura, Nr 38, tarla 40, parcela 148; 148/25/1; 148/25/2, numar cadastral 63639.

PROIECTANT GENERAL:

SC OOPY ARHITECTURA SRL

PROIECT 885/2022

FAZA: DTAC

BENEFICIAR:

S.C. NXDATA S.R.L.

MEMORIU TEHNIC PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONTINUT CADRU - conform Anexei 5 la metodologie

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE CENTRU DE DATE, FUNCȚIUNI AUXILIARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

# Amplasament: comuna Tunari Voluntari, judet Ilfov, Str. Soseaua de centura, Nr 38, tarla 40, parcela 148; 148/25/1; 148/25/2, numar cadastral 63639.

II. Titular:

- numele companiei: S.C. NXDATA S.R.L.

- Adresa poştală sediu social: Bucuresti, sector 2, Str Dimitrie Pompeiu, Nr 8, Cladirea „Feper”, etaj 3.

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0726 252 065

- Numele persoanelor de contact: Pacurar Iulian , tel: 40751201712, e-mail: iulian@oopy.ro

- director/manager/administrator: Andone Sorin

- responsabil pentru protecţia mediului: Badea Teodor Nicolae

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Prezenta documentatie este intocmita in vederea construirii unui CENTRU DE DATE, FUNCȚIUNI AUXILIARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.

Pentru obiectivul investitiei a fost emis Certificatul de Urbanism Nr. 253 din 12.07.2023

Beneficiar: S.C. NXDATA S.R.L.

Amplasament: comuna Tunari Voluntari, judet Ilfov, Str. Soseaua de centura, Nr 38, tarla 40, parcela 148; 148/25/1; 148/25/2, numar cadastral 63639.

Categoria de importanta 		C – normala – cf. HG 766/1997

Clasa de importanta			II - În conformitate cu P 100/1/2013

Gradul de rezistenta la foc		II – În conformitate cu P 118/99

Zona seismica de calcul		ag=0.30g, Tc=1.6s – conf P100-1/2013

Zona climatica			            qb = 0,5 kPa – conf CR 1-1-4/2012

Zona eoliana				sk = 2,0 kN/m2 – conf CR 1-1-3/2012

Conform Studiu Geotehnic

In cadrul

Beneficiarul intentioneaza construirea pe terenul mai sus mentionat a unei hale ce va avea destinatia - CENTRU DE DATE, FUNCȚIUNI AUXILIARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.

Se vor construi Anexe Tehnico-edilitare, Platforme betonate, Drumuri, Parcaje, Bazin de retentie ape pluviale, Bazin vidanjabil ape menajere, Rezervoare subterane de combustibil, Utilitati si Imprejmuire teren , se vor amenaja spatii verzi si extinderea retelelor de incinta, adecvate noii constructii.

In cadrul proiectului se doreste executarea unei construcţii tip „hala,, cu o arie construită totala Ac =5656 mp, Ac totala = 5815mp, o arie desfasurata totala Ad= 5815mp si care va cuprinde urmatoarele corpuri şi funcţiuni:

- CORP C1 – CENTRU DE DATE, cu regim de înălţime P, Hatic = 9m, Hmax = 15m, cu aria construită Ac=5656mp şi Ad=5656mp.

- CORP C2 – CABINA POARTA, cu regim de înălţime P, Ac=34mp si Ad=34mp

- CORP C3 – STATIE DE POMPE, cu regim de înălţime P, Ac=30mp si Ad=30mp

- CORP C4 – STATIE DE DEDURIZARE APA MENAJERA, cu regim de înălţime P, Ac=44mp si Ad=44mp.

Cele 4 corpuri de cladire sunt independente.

Inaltimea la atic a corpului C1, Centru de Date, va fi de aproximativ Hatic = 9m, Hmax = 15m.

FUNCTIUNILE AUXILIARE sunt compuse din  Anexele Tehnologice si alte functiuni tehnico-edilitare:

- 1 Rezervor Suprateran Apa Pentru Hidranți

- 1 Rezervor Suprateran Apa Adiabat – pentru instalația de climatizare

- 1 Camera Tehnică Subterană Puț Forat Apă Potabilă

- 3 Camere Tehnice Subterane Puțuri Forate Apă Industriala

- 4 Rezervoare Subterane de Combustibil, mtorină,  pentru Grupurile Generatoare Electrice

- 4 Camere subterane Pompare combustibil, motorină, catre Grupurile Generatoare Electrice

- 9 Grupuri Generatoare Electrice

- 1 Bazin Subteran Retenție Ape Pluviale

- 1 Bazin Subteran Vidanjabil

- 1 Separator Hidrocarburi

- 1 Camera Subterana pentru Pompare Apă din Bazinul de Retenție Ape Pluviale

- În cadrul proiectului, alături de corpurile principale se vor construi anexele:  C3,C4,C5, Rezervoare de apa pantru incendiu, rezervor apa adiabat pentru instalatia de climatizare si 2 scari metalice de acces pe acoperisul cladirii insumand o arie construita: Ac=203mp:

b) justificarea necesității proiectului;

Beneficiarul ,SC NXDATA SRL, isi propune realizarea unei cladiri cu functiunea de CENTRU DE DATE CU FUNCȚIUNI AUXILIARE  ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.

Datorita folosirii tot mai des atat in domeniul public cat si in domeniul privat insdustrie si servicii, in toate ramurile economice,  a computerilor si implicit a nevoii de securizare a informatiei virtuale pe platforme tip server, aceste lucruri au dus la aparitia necesitatii creerii unui nou program de arhitectura industriala numit Centru de Date.

Un Centru de Date reprezinta o cladire care adaposteste camera mari de servere , ce au nevoie de o retea electrica si de o climatizare special dimensionate pentru a putea fi operationale timp continuu, fara intrerupere 7 zile pe saptamana , 24 ore pe zi. Pentru a asigura acest lucru Centrul de Date este dotat si cu alte functiuni conexe, posturi trafo, tablouri electrice, generatoare electrice si instalatie interioara de stingere cu gaz inergen si exterioara hidranti cu apa.

c) valoarea investiției;

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare a proiectului este de 2 ani.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

A_00_ PLAN DE INCADRAR IN ZONA               SCARA 1: 1000

A_01_PLAN DE SITUATIE                                    SCARA 1:500

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Beneficiarul intentioneaza construirea pe terenul mai sus mentionat a unei hale ce va avea destinatia – CENTRU DE DATE. Se vor construi PLATFORME BETONATE, PARCAJE, UTILITATI, ANEXE TEHNICO EDILITARE, IMPREJMUIRE TEREN, se vor amenaja spatii verzi si extinderea retelelor de incinta, adecvate noii constructii.

Accesibilitate pietonală și carosabilă:

Date tehnice:

Se va respecta codul civil referitor la vecinatati.

Distanta dintre constructia propusa cea mai apropiata de zona de locuit, corp C1- Centru de Date si zona de locuit de peste canalul ANIF este de D=54.15m

Retrageri fata de limitele de proprietate:

N: - Canal de desecare, D=23.10m

E: - Terenuri proprietate privată: NC 59657 D=0.75m, NC 50340 D=9.97m, NC 644/2, D=68.39m

S: - Teren proprietate C.N.A.D.N.R. ( NC 2033/1), Șosaua de Centura Voluntari (NC 122863) , D=23.09m

V: - Drum public De 240 (NC 65494) D=9.46m și teren proprietate (NC 62366) D=11.62m

Indicatori Tehnici Propusi:

S teren ( in acte ) = 24.473 mp

S teren ( masuratori ) = 24.473 mp

Sc Corp C1: Data Center ( P ) = 5.656 mp, H atic = 9m, H max = 15 m.

Sc Corp C2: Cabina Poarta ( P )= 34 mp, H=5m.

Sc Corp C3: Statie de Pompe ( P ), S=30mp, H=5m.

Sc Corp C4: Statie Dedurizare Apa Menajera ( P ), S=44mp, H=5m.

Sursa De Apa:

Camin Put Forat apa potabila, S=27mp ( subteran )

Camin Put Forat apa industriala nr 1, S=27mp ( subteran )

Camin Put Forat apa indstriala nr 2, S=27mp ( subteran )

Camin Put Forat apa industriala nr 3, S=27mp ( subteran )

Apa Pentru Racire instalatii Climatizare:

Rezervor Apa Adiabat ( pentru evaporatie ) S= 10mp, V=50mc, D=3.6m, H=6m.

( suprateran )

Apa Pentru Consum:

Sc Corp C4: Statie Dedurizare Apa Menajera S=44mp

Bazin Vidanjabil Ape Uzate S=20mp, V=3mc, H=2.5m ( subteran )

Stocare Ape Pluiviale:

Camera de Pompe ( Pt Bazin Retentie ) S=11mp ( subteran )

Separator Hidrocarburi S=10mp ( subteran )

Bazin de Retentie Ingropat S=175mp, V=575mc. ( subteran )

Rezerva Combustibil 24 ore:

Rezervor Combustibil S=24mp, V=24mc. ( subteran )

Rezervor Combustibil S=24mp, V=24mc. ( subteran )

Rezervor Combustibil S=24mp, V=24mc. ( subteran )

Rezervor Combustibil S=24mp, V=24mc. ( subteran )

Camera de Pompe S=6mp. ( subteran )

Camera de Pompe  S=6mp. ( subteran )

Camera de Pompe  S=6mp. ( subteran )

Camera de Pompe  S=6mp. ( subteran )

Stingere Incediu: ( REZERVA INTANGIBILA DE APA ):

Sc Corp C3: Statie de Pompe S=30mp, H=5m

Rezervor HIDRANTI  S= 41 mp, V=250mc, D=7.2m, H=7m ( suprateran )

Sc Totala  = 5.815 mp

Sd Totala  = 5.815 mp

POT ( Faza I ) = 24 %

CUT ( Faza I ) =  0.24

Spatii Verzi Amenajate = 7.713 mp = 31.6%

Spatii Verzi Neamenajate = 3.840 mp = 15.7%

S platforme si trotuare = 1.087 mp

S circulatii auto si parcari = 6.018 mp

Parcari = 32 Autoturisme

SOLUTII CONSTRUCTIVE:

Structura:

Construcția este împărțită in 2 corpuri separate structural prin rost. Amplasamentul propus se învecinează in prezent cu alte construcții, iar terenul nu prezinta indicii de pierdere a stabilității.

Structura de rezistenta propusa este din beton prefabricat, alcătuită din cadre transversale si longitudinale astfel :

-stâlpi prefabricați incastrați in fundații pahar turnate pe șantier;

-grinzi principale din beton armat precomprimat prefabricate in doua ape (8% panta), articulate pecapul stâlpilor, dispuse de-a lungul deschiderii ;

-grinzi secundare prefabricate (pane) din beton armat, prinse articulat de grinzile principale, folosite larealizarea acoperișului ;

Inchideri perimetrale:

Închiderile verticale (pereți exteriori) vor fi realizate cu panouri prefabricate din beton armat termoizolate la exterior cu termosistem vataminerala 15cm si panou tabla cutata. Camerele pompelor si sasurile se vorr inchide cu panouri termoizolate 15cm vata minerala EI 120’ C0/A1 sau A2s1d0 si panouri EI 15’ C0/A1 sau A2s1d0.

Acoperis:

Acoperișul clădirii este alcătuit din tabla trapezoidală auto portantă, cu diverse grosimi, pe care se așază bariera de vapori, termoizolația acoperișului în doua straturi și hidroizolația.

Bariera de vapori va fi executată din PVC, armat, cu grosimea de minim 0,25 mm, lipită cu benzi dublu adezive, atât de tabla cât și la suprapunerile de minim 10 cm.

Termoizolația din vată minerala, pentru acoperișuri terasa, va fi executata din doua straturi cu rosturile țesute; cel superior va fi de tip dublă densitate.

Pentru accesul la diversele elemente de pe acoperiș se vor considera pavele de circulație executate astfel încât prin simpla așezare să permită o sarcină punctuala de 200 kg, fără deteriorarea acoperișului. Dalele pot fi executate din beton sau materiale sintetice.

Acoperișul va fi prevăzut cu elemente de preaplin conform calculelor, iar detaliile pentru execuția golurilor de preaplin va exclude formarea de țurțuri în dreptul acesteia.

Alcătuirea totala a acoperișului trebuie să asigure o valoare minima R= 3,75 m2K/W

Tamplarie exterioara:

Iluminarea spaţiilor  se va face cu ferestre din profile de aluminiu cu geam anti efractie Geamurile vor fi de tip low-e si four seasons.

Uşile interioare de legătură între compartimentele de incendiu vor fi metalice pietonale pline şi culisante la goluri din pereţii RF şi cele de legătură cu alte funcţiuni şi compartimente de incendiu, rezistente la foc  90’.

Finisaje exterioare:

Închiderile verticale (pereți exteriori) vor fi realizate cu panouri prefabricate din beton armat termoizolate la exterior cu termosistem vataminerala 15cm si panou tabla cutata se panouri termoizolate 15cm vata minerala.

Panouri sandwich vata minerala 15 cm - EI 120’ (C0 /A1 sau A2-s1,d0).

Peste peretii exterior din prefabricate din beton armat sa va termosistem vata minerala 15cm si tabla cutata si pereti din panouri sandwich din vata minerala 15 cm si tabla.

Usi metalice de evacuare cu bara antipanica.

Usi din sticla, pivotanta in zona de acces-receptie.

Pardoseala:

Pardoseala se va realiza din beton armat, flotanta, rezemata pe un strat de balast, compactat 98% Proctor. Placa va fi dimensionata pentru o sarcina de 50 kN/mp. si va fi realizata din beton armat cu armatura dispersa(„agrafe metalice”). Placa se va turna in ploturi care nu vor depăși cca. 36 mp. Placa va fi prevăzută cu rosturi de dilatație, de turnare (de construcție) si rosturi de taiere (false), pentru dirijarea apariției fisurilor din contracția betonului pe suprafața plăcii.

Compartimentari interioare:

La camerele tehnologice cum ar fi: servere, tablouri electrice, TEG, Post Trafo, Tablouri electrice se vor construi pereti din zidarie rezistenta la foc conf proiectului tehnic si scenariului de Securitate la incendiu.

La zona administrativa vor construi pereți ne portanți cu structura simpla de profiluri UW/CW 100. Pereții vor fi placați cu doua placi de gips-carton tip RF de grosime 12,5 mm, conform SR ENS520. Interiorul peretelui se va umple cu vata minerala bazaltica.

Tamplarie interioara:

Usi interioare pline din lemn.

Usi metalice cu diferite rezistente, in functie de rezistenta la foc , intre zonele de depozitare si birouri.

Finisaje interioare:

Placaje ceramice, pentru grupurile sanitare;

Pardoseala va fi din beton armat elicopterizat, cu finisaj cuart gri petru zona de depozitare si spatii tehnice;

Pardoseli sapa epoxidica 3mm la grupuri sanitare;

Pardoseli gresie antiderapanta pentru trafic greu in hol acces principal;

Pardoseli mocheta trafic greu in zona birouri.

Dimensiuni de gabarit ale constructiei vor fi  130.80m X 48.18m.

ADAPOST APARARE CIVILA ALA

Constructia nu este proiectata cu subsol, deci nu este prevazut ca necesar un adapost de aparare civila.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:

Cladirea este impartita in 9 compartimente de incendiu. Pentru 8 compartimente care au functiunea de centru de date si sali de echipamente, stingerea incendiilor se face cu instalatii de stingere cu GAZ INERGEN.

Cladirea nu este pravazuta cu instalatii de stingere pe sprinklere.

Cladirea principala Centru de Date va fi prevazuta cu instalatii de stingere cu apa exteriori tip hidranti.

Rezerva de apa pentru hidrantii exteriori este de V= 250mc.

Hidrantii exteriori se vor monta la distanta de minim 5m fata de casa.

Gospodaria de apa pentru hidranti exteriori consta in:

- Un rezervor avand capacitatea minima utila de 216 mc

- 1 pompa activa Q=20l/s H=40 mCA

- 1 pompa rezerva Q=20 l/s H=40 mCA

- 1 eletro-pompa pilot Q= 1l/s H=50 mCA

Rezervorul va fi alimentat cu apa printr-un racord DN 65 mm de la reteaua de alimentare cu apa din incinta, acest racord asigurand refacerea rezervei de apa pentru incendiu, in cel mult 24 de ore. Rezervorul este prevazut cu doi robineti cu plutitor DN 65 mm, pentru umplere.

INSTALATII ELECTRICE.

Faze de implementare:

-Faza 1 – punerea in funcțiune a centrului de date cu un branșament de medie tensiune 20kV de 2MW din doua surse, conform ATR

-Faza 2 – Mărirea capacitații la 5 MW

Descrierea principiului de proiectare:

Proiectul va respecta cerințele ”UPTIME-TIER 3” și standardul ”ISO50600-Clasa 3” conform specificațiilor din documentul Anexa 1/Partea II.

Se urmărește proiectarea unei instalații electrice care va alimenta 4 camere de colocare. Fiecare camera va fi tratata independent, astfel proiectul va cuprinde 4 scheme identice. Fiecare camera va avea alimentare din doua surse (primara si secundara), un transformator de 1,6 MVA (capacitate stabilita prin ATR) si un grup electrogen de capacitate similara cu transformatorul. Sursa preferata va fi transformatorul si comutarea pe sursa secundara se va face in mod automat, prin intermediul unui sistem AAR. Arhitectura de distribuție va fi cu doua linii de alimentare către fiecare consumator. Consumatorii vor fi împărțiți in doua categorii: consumatori vitali (sarcina IT), care vor fi protejați suplimentar de un sistem de UPS si consumatori protejați de grup electrogen. Tablourile principale de distributie vor fi amplasate in doua camere electrice unde vor fi amplasate si sistemele UPS aferente fiecărei linii. Distribuția finala se va face prin tablouri secundare amplasate in incinta clădirii cat mai aproape de consumatorul final.

Cerințe de proiectare:

-Parametrul PUE (Power Usage Efectiveness) anual sa fie 1.3, PUE maxim (vara): 1.5

-Redundanță de tip N+1 pentru sistemele principale (grup electrogen, AAR, sistem UPS, etc)AARsi UPS: 2N

-Echipamentele UPS si Grup electrogen vor fi alese pe principiul modularității pentru a obține unraport calitate/beneficiu cat mai bun in funcție de sarcina IT care se va instala in faza 1.

-Încărcare de maxim 90% pe fiecare element individual, mai puțin pentru transformator unde seva lua in calcul încărcare de maxim 80%.

-Posibilitatea de mentenanță a fiecărui element fără a întrerupe consumatorii vitali (sarcina IT) –se obține prin doua linii de alimentare

-Monitorizare de tensiune si putere in puncte cheie ale instalației.

Instalația de medie tensiune:

-Tensiune: 20KV

-Putere: 2 MW, realizata cu transformatoare de maximum 1600kVA (faza 1)

-Doua linii de medie tensiune care vor alimenta fiecare cate un transformator, sau pe ambele, inanumite cazuri. Este necesara proiectarea instalației de la punctul de conexiune pana in

camerele de celule si camerele TRAFO ale clădirii. Se va lua in calcul o încărcare de maxim 80% pe fiecare element al instalației de medie tensiune.

Instalația de joasa tensiune:

-AAR: Primul element in instalația electrica este sistemul de anclanșare a rezervei (AAR). El va fimontat după postul TRAFO. Cele doua surse vor fi: Sursa 1 – postul TRAFO. Sursa 2 – grupulelectrogen. Comutarea se va face automat prin monitorizarea sursei 1. Comanda de pornire agrupului electrogen se va face automat din construcția AAR-ului.

-Grup electrogen: Se va alege ținând cont de puterea continua. Nu se va lua in calcul putereastandby sau „prime-rated”. Amplasarea lor va fi la exterior, lângă camerele energetice. Soluțiatrebuie sa aibă redundanta N+1 si poate sa fie aleasa cu mai multe grupuri electrogeneparalelizate. Autonomie rezervor combustibil conform (Uptime TIER 3) va fi de 24 de ore.

-Tablouri electrice generale (TEG): Din aceste tablouri se va face distribuția pentru sistemelemari ale clădirii. Fiecare tablou va fi prevăzut cu un număr de plecări conform listei deconsumatori, precum si cu un număr de plecări suplimentare. Toate tablourile vor fi prevăzute cu:

1.Sistem de monitorizare parametrii electrici si poziție a comutatoarelor /întrerupătoarelor.

2.Senzor de temperatura

3.Senzor de fum

Tablouri electrice secundare: Vor face distribuția către consumatorii finali. Ele se împart in doua categorii: tablouri electrice protejate de UPS si tablouri electrice protejate de grup electrogen. Cele protejate de UPS vor alimenta echipamentele IT din sala de colocare. Cele protejate de grup electrogen vor deservi consumatorii de tip climatizare, pompe de apa, iluminat, etc si vor fi amplasate cat mai aproape de consumatorul final. Fiecare tablou va fi prevăzut cu un număr de plecări conform listei de consumatori, precum si cu un număr de plecări suplimentare. Toate tablourile vor fi prevăzute cu:

1.Sistem de monitorizare parametrii electrici si poziție a comutatoarelor /întrerupătoarelor.

2.Senzor de temperatura

3.Senzor de fum

Sistem UPS: Sistemul UPS pe fiecare linie va fi de tip modular cu redundanta de tip N+1 cu baterii VRLA pentru o autonomie de 15 minute la încărcare maximă.

Instalație de monitorizare si control: Sistemul va face posibila monitorizarea si controlul instalației electrice. El va permite integrarea cu alte sisteme de tip DCIM (Data Center Infrastructure Management).

Sistemul trebuie sa poată monitoriza:

1.Poziție si stare întreruptoare

2.Parametrii tensiune si curent la nivel de tablou sau la nivel de consumator, in funcție de cerință.

3.Temperatura la nivel de tablou sau a cablurilor/barelor de distribuție.

INSTALATII DE CLIMATIZARE.

Faze de implementare:

Faza 1 – O camera a centrului de date cu o putere de răcire instalata de 1 MW si doua camere energetice cu o putere de răcire ce va fi determinata de sistemul UPS ales..

Faza 2 – Mărirea capacitații la 4 camere de colocare si 8 camere energetice, fiecare cu o putere de răcire instalata de 1 MW.

Descrierea principiului de proiectare:

Proiectul va respecta cerințele ”UPTIME-TIER 3” și standardul ”ISO50600-Clasa 3” conform specificațiilor din documentul Anexa 1/Partea II.

Se urmărește proiectarea a patru instalații de climatizare care vor alimenta 4 camere de colocare si 8 camere energetice. Fiecare camera va fi tratata independent, astfel proiectul va cuprinde 4 scheme identice.

Componentele principale ale sistemului sunt:

-Sistem de climatizare format din chiller si unități interioare pentru camerele de colocare sicamerele energetice aferente

-Sistem de schimbare a aerului (ventilație cu aport de aer proaspăt) pentru camerele de colocaresi camerele energetice aferente

-Sistem de ventilație si climatizare pentru spatiile comune (Birouri, holuri, etc)

-De evaluat daca se poate integra un sistem de recuperare căldura pentru a asigura încălzireaspatiilor comune.

Instalație de monitorizare si control:

Sistemul va face posibila monitorizarea si controlul instalației de climatizare. El va permite integrarea cu alte sisteme de tip DCIM. Sistemul trebuie sa poată monitoriza:

1.Starea unităților

2.Parametrii de funcționare si alarme.

3.Temperatura aer si presiune aer la nivel de rack si la nivel de camere.

4.Temperatura si presiune agent termic in puncte specifice ale instalației.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul    investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

Functiunea specifica de Centru de Date, desi incadrata conf P118/99 din punct de vedere a securitatii la incendiu ca unitate de productie, acest tip de activitate nu produce obiecte fizice ci asigura spatiu virtual de stocare a informatiilor pe servere.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru asigurarea functionarii continua a acestor servere adapostite in Centrul de Date se folosesc urmatoarele resurse:

- Apa folosita la instalatia de climatizare, consum menajer si pentru rezerva intangibila de stingere incendii pentru hidrantii exterior

- Curent electric necesar pentru functionarea servereloe, a instalatie de climatizare, instalatiilor de detective incendiu, control acces, monitorizare etc.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

UTILITATI:

Alimentarea cu energie electrică se va realiza dintr-un  bransament electric si 4 POSTURI TRAFO proprii echipat cu un transformatoare uscate.

Cladirea nu va avea instalatii ce necesita alimentarea cu gaze naturale.

Cladirea nu va necesita alimentare cu gaze naturale.

Alimentarea cu apa a obiectivului propus, se va asigura din 4 puturi de apa proprii Apa preluata din puturi va fi tratata printr-o statie de dedurizare a apei si va fi utilizata in scop menajer, pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu si pentru instalatia de climatizare necesara racirii camerelor de servere.

Inmagazinarea apei

Apa necesara pentru consum va fi inmagazinata in:

1 rezervor de apa potabila V=1.5mc

1 rezervor de apa tehnologica V=1.5mc

1 rezervor de apa adiabat pentru instalatia de climatizare V=50mc

1  rezervor de apa pentru instalatia de stingere a incendiilor V=250mc.

Pentru asigurarea debitului si presiunii in punctele de consum, distributia apei se va face prin intermediul unei statii de pompare si dedurizare a apei.

Aductiunea apei:

Aductiunea apei de la cele 4 puturi forate la gospodaria de apa propusa in incinta obiectivului se va executa din conducte din PEHD Dn = 110 mm.

Reteaua de distributie a apei:

Reteaua de distributie a apei este executata din conducte din PEHD, cu diametru Dn = 110mm.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba in proportie de 30%

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul principal pe teren se va face din Șoseaua de Centura printr-o intrare dubla carosabila (aproximativ 12m) si una pietonala dimensionata conform cu fluxul de persoane rezultat din capacitatea viitoarei construcții.

Pentru, accesul utilajelor de mentenanță, a autovehiculelor se va realiza o intrare secundara carosabila (cu un singur sens, aproximativ 8 m).

Porțile de acces în incinta vor fi auto portante culisate, cu acționare electrica, iar bariera de acces va fi acționata cu telecomanda și vor avea aceleași caracteristici de Securitate conform standardului international K-12. De asemenea, se vor prevedea colți anti pneu sau piloni anti forțare a pătrunderii sau ieșirii neautorizate ân și din incintă.

Drumul din interiorul incintei și platformele de parcare vor fi dimensionate corespunzător pentru circulația autovehiculelor pompierilor si facilitatea acționarii echipajelor acestora în situații de intervenție. Se vor realiza din strat de beton acoperit cu covor asfaltic rutier armat, delimitate cu borduri rutiere cu margini teșite si vor fi prevăzute cu dotările de baza pentru drenarea apelor pluviale.

Decorul peisagistic va fi proiectat ca o entitate de sine stătătoare pentru a asigura un ambient vizual optim, suprafețele vor fi mate si antiderapante, păstrând aceasta calitate si in timp, iar la nivel cromatic se vor folosi culori reci si neutre derivate din gri si bej. Se vor asigura surse de iluminat exterior economice, iar spatiile verzi aferente trotuarelor vor utiliza plante naturale cu perioada de vegetație lungă.

De-a lungul limitei de proprietate se va monta un gard viu ce nu va depăși inaltimea de 1m. Toate celelate zone verzi rămase vor fi acoperite cu iarbă. Dincolo de acestea se va realiza un gard de aproximativ 2.5m înălțime, din profile metalice tratate anticoroziv si vopsite in camp electrostatic, montate pe fundatie din beton armat. Acesta va avea rol defensiv, dar un aspect general prietenos in legatura cu imediata vecinatate.

Se vor monta 2 tipuri de astfel de garduri cu rol de securitate dupa cum urmeaza:

Primul tip de gard este reprezentat de un gard tip Securitate- K12, ce se va monta pe latura de sud , la accesul auto principal din Șoseau de Centura, si pe latura de vest acces auto secunda din drumul De 240, se va monta gard de Securitate conform cu standardul international K12, specific pentru obiective unde este necesara o securitate si protejare sporita a incintei ,specifica pentru obiective speciale din care face parte obiectul acestui proiect fiind vorba de un centru de data. Standardul international K12 impune ca acest tip de gard sa reziste unui impact al unui camion cu o greutate de 6.8 tone ( 15000 lbs ) ce loveste cu o vitza de 80 km/h ( 50 mile/h ) gardul sau poata de acces. In urma acestui impact gardul sau poarta de acces trebuie sa isi pastreze integritatea structurala, char daca apar unele deformatii , fara sa se rupa sau sa apara goluri prin care personae rau intentionate sa poata patrunde in incinta. Acest gard fa fi facut din stalpi metalici cu sectiune rectangulara  bine ancorati in fundatii, profile metalice transversal si tevi rectangulare curbate la partea de sus pentru a nu facilita o escaladare usoara peste acesta. Acest gard va avea o înalțime aproximativa de 2.5m.

Al doilea tip este reprezentat de un gard tip antiefracție se va monta pe celelate laturi la limita cu alte parcele invecinate. Acest gard va avea deasemenea proprietăți antiefracție insă fară a fi nevoie de proprietăți antiefracție auto ca la tipul K12 de mai sus, nefiind amplasat la drumuri de acces, fiind vorba de un gard ce va fi amplasat la limita parcelei cu celelalte parcele invecinate. Acest gard va fi alcătuit din profile de țeavă rectangulară și două rânduri de plasa sudată. Acest gard va avea o înalțime de aproximativ 2.5m.

Organizarea și funcționarea accesului în clădire:

Se vor organiza accesele în și din clădire prin zona dimensionată corespunzător, cu asigurarea tuturor sistemelor de control si supraveghere. Se va asigura o rampă pentru persoanele cu handicap locomotor, conformată specificațiilor normativelor în vigoare (NP 051-2001), finisarea acestora va fi cu piatră naturală (granit), impermeabilizată și tratată antiderapant. De asemenea, vor fi prevăzute cu un rebord de 10cm înălțime la partea exterioară și cu balustrade metalice, tratate anticoroziv și vopsite în câmp electrostatic.

Zonele de intrare în clădire vor fi acoperite cu sisteme integrate din punct de vedere arhitectural în imaginea generală a clădirii, astfel încât să protejeze utilizatorii de intemperiile atmosferice, iar pardoselile de acumularea/stagnarea precipitațiilor

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

ALIMENTAREA CU APA:

Alimentarea cu apa va fi asigurata prin intermediul a 4 puturi forate in incinta, un put pentru alimentarea cu apa in scop menajer, iar restul de trei puturi vor fi utilizate pentru instalatia de climatizare si refacerea resursei intangibile deapa pentru incendiu.

Parametrii de debit si presiune se vor asigura utilizand cate o gospodarie de apa pentru fiecare sistem. Gospodaria de apa va fi alcatuita din: grup de pompare (pompa activa si pompa de rezerva), rezervor tampon, recipient de hidrofor, distribuitoare, etc.

Pentru a se asigura calitatea necesara a apei, atat din punct de vedere al potabilitatii cat si pentru procesul tehnologic de racire, se va realiza cate un buletin de analiza pentru apa din fiecare put, iar in urma rezultatelor, se vor dimensiona statii de tratare.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unor boilere electrice, local, montate in fiecare grup sanitar.

Distributia apei se face deasupra plafonului fals, in spatele peretilor din gips-carton sau aparent. Pe conductele de alimentare cu apa a grupurilor sanitare, respectiv a chicinetelor, se vor prevedea vane de separatie.

S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta:

- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala;

- robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.

- robineti de golire, in spatiile tehnice.

Instalatia de alimentare cu apa se va executa cu urmatoarele materiale:

-	pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din polietilena de inalta densitare PEID;

-	pentru traseele interioare de distributie se vor utiliza conducte din polipropilena random tip PPR.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). Conductele montate sub caile de rulare pentru trafic greu vor fi pozate sub adancimea de 120 cm.

Calitatea apei, trebuie sa respecte cerintele din STAS 1342-91 si legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, republicata, cu modificarile ulterioare

EVACUAREA APELOR UZATE:

Evacuarea apelor uzate menajere din cladire se va realiza gravitational, cu conducte din uPVC Φ110 mm, catre reteaua de canalizare din incinta, de unde vor fi dirijate catre un bazin vidanjabil.

Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea acestora cu 50 cm, cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie.

Coloanele de canalizare se vor monta mascate, in ghene. dar cu posibilitati de acces la piesele de curatire. Inaltimea de  montaj a pieselor de curatire va fi de 40-80 cm fata de pardoseala.

Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloanele de canalizare se vor monta, dupa caz, in sapa sau in spatele peretilor din gips-carton. Racordurile de la obiectele sanitare vor avea dimensiunile si pantele prevazute in STAS 1795-87.

S-a prevazut si preluarea condensului de la aparatele de climatizare. Condensul este preluat cu ajutorul conductelor montate in plafonul fals si a unor coloane special destinate. La baza coloanelor de condens se prevad sifoane cu dispozitive impotriva propagarii mirosurilor.

Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din policlorura de vinil PVC-u;

- pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare menajera si colectoarele orizontale se vor utiliza conducte din polipropilena pentru canalizare PP;

- pentru aerisirea coloanelor de canalizare peste nivelul teraselor se vor utiliza conducte din fonta pentru scurgere.

Conductele montate in spatii unde exista pericolul de inghet vor fi protejate cu cabluri incalzitoare cu declansare automata si izolate.

Caminele montate la exterior vor fi din polipropilena si vor avea diametrul interior de 1100 mm. Toate caminele vor avea capace carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

Apele uzate menajere incarcate cu grasimi vor fi trecute prin separatoare de grasimi.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

EVACUAREA APELOR PLUVIALE:

Apele pluviale provenite de pe invelitoarea cladirii vor fi colectate printr-un sistem de jgheaburi si burlane, si canalizate prin exterior, pe fatada cladirii. Apele pluviale astfel colectate se evacueaza la reteaua exterioara de canalizare pluviala, de unde vor fi dirijate catre bazinul de retentie din incinta.

Apele pluviale provenite din zona de platforme si drumuri vor fi colectate prin intermediul unor rigole si guri de scurgere si directionare printr-o retea de conducte si camine de vizitare catre un separator de hidrocarburi urmand a fi evacuate in bazinul de retentie din incinta.

Golirea bazinului de retentie se va realiza prin vidanjare.

Instalatia de canalizare pluviala se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare se vor utiliza tevi din policlorura de vinil PVC-u;

- pentru traseele exterioare sub presiune se vor utiliza tevi din polietilena de inalta densitate PEID;

Caminele montate la exterior vor fi din polipropilena si vor avea diametrul interior de 1000 mm sau 1200 mm (in functie diametrele conductelor). Toate caminele, inclusiv cele pentru statiile de pompare ape pluviale, vor avea capace carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). Conductele montate sub caile de rulare pentru trafic greu vor fi pozate sub adancimea de 120 cm.

- metode folosite în construcție;

Toate elementele de constructie inclusiv structura de rezistenta (suprastructura) sunt concepute din elemente prefabricate, asamblate in santier.

Fundatiile si paharele sunt de tip monolit turnate la fata locului.

Inainte de inceperea lucrarilor se va decoperta stratul vegetal.

O parte din pamantul rezultat in urma sapaturilor se va refolosi pentru umpluturi sub pardoseala.

Restul pamantului se va transporta de firma contractoare catre locuri special amenajate.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Sunt detaliate in documentatiile pentru obinerea autorizatiei de construire si autorizatiei de functionare a investitiei.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Beneficiarul SC NXDATA SRL doreste sa realizeze acest proiect in doua faze de executie a doua centre de date Faza I si FAza II

Proiectul de fata si acest memoriu se refera la construirea Centrului de Date din Faza I, urmand ca Centrul de Date din faza II sa faca obietul altui proiect.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Aviz alimentare cu energie electrica

Aviz gaze naturale

Aviz salubritate

Aviz adm drum comunal

Aviz adm  drum CNAIR

Aviz Securitatea la incendiu

Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Aviz Brigada Politie Rutiera

Aviz A.N. Apele Romane

Aviz A.N.I.F.

Aviz ministerul Culturii si Identitatii Nationale.

Aviz S.N.T.G.N. Transgaz Medias

Aviz Garda Forestiera

Aviz M.A.P.N.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba si dale inierbate in proportie de 30%

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

Deseurile menajere din activitatea curenta aferenta functionarii obiectivului vor fi depozitate pe o platforma special proiectate in pubele pe categorii si vor fi preluate de catre o firma specializata pe baza de contract.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Accesul principal pe teren se va face din Șoseaua de Centura printr-o intrare dubla carosabila (aproximativ 12m) si una pietonala dimensionata conform cu fluxul de persoane rezultat din capacitatea viitoarei construcții.

Pentru, accesul utilajelor de mentenanță, a autovehiculelor se va realiza o intrare secundara carosabila (cu un singur sens, aproximativ 8 m).

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul fiind vorba despre o constructive noua.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In vecinatatea obiectivului nu se afla alte obiective de patrimoniu cultural sau situri arheologice.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;  Folosinta actuala a terenului cat si a terenurilor invecinate este curti constructii.

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

In zona nu exista areale sensibile.

Vezi plan situatie, impreuna cu planurile pentru propunerea de proiect.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Tabel coordonate Stereo 70 |
| --- |
| Nr. pct. | Coordonata X: | Coordonata Y: | Lungimea laturi D (I, i+1)m |
| 1. | 338636.0260 | 589897.6604 | 233.73m |
| 2. | 338402.3126 | 589901.1992 | 35.37m |
| 3. | 338408.7908 | 589866.4235 | 2.33m |
| 4. | 338411.1160 | 589866.3579 | 66.85m |
| 5. | 338411.2940 | 589799.5099 | 160.74m |
| 6. | 338250.5530 | 589799.4559 | 74.18m |
| 7. | 338234.9880 | 589871.9861 | 33.92m |
| 8. | 338201.0839 | 589873.0703 | 108.59m |
| 9. | 338223.8775 | 589766.9001 | 45.10m |
| 10. | 338267.9710 | 589776.3549 | 16.13m |
| 11. | 338267.9710 | 589792.4809 | 206.50m |
| 12. | 338474.4644 | 589792.5069 | 41.04m |
| 13. | 338507.4451 | 589816.9379 | 6.34m |
| 14. | 338513.2664 | 589819.4809 | 5.44m |
| 15. | 338518.5630 | 589820.6686 | 41.22m |
| 16. | 338559.6235 | 589824.2131 | 46.03m |
| 17. | 338605.2655 | 589830.2159 | 27.33m |
| 18. | 338632.4696 | 589832.8028 | 9.01m |
| 19. | 338641.3614 | 589834.2429 | 63.63m |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– in timpul executiei lucrarilor de constructii ( organizare de santier ), sursele de poluare cu efecte asupra factorului de mediu apa pot fi reprezentate de apele uzate menajere provenite de la personalul implicat in realizarea lucrarilor si de scurgerile accidentale de combustil de la utilajele folosite in cadrul organizarii de santier.

Pentru evitarea acestor situatii, prin grija executantului se vor adopta urmatoarele masuri:

se vor folosi toalete ecologice  si vestiare  amenajate in containere

-    utilajele folosite vor fi in stare buna de functionare, cu revizia tehnica in termen, iar alimentarea cu combustibil, eventualele reparatii precum si parcarea acestora in afara programului de lucru se vor face in incinta proprietatii.

– in timpul functionarii obiectivului, prin respectarea modului de colectare si  tratare (separatoare de hidrocarburi) si evacuare a apelor menajere (canalizare in tuburi de PVC), calitatea apelor subterane si de suprafata nu va fi afectata.

Prin natura functiunii principale a obictivului Centrul de Date nu produce poluanti ce ar putea contamina sursele de apa sau panza freatica. Apa folosita la obiectiv va fi folosita in scop menajer, pentru racirea instalatiei de climatizare si pentru rezerva intangibila de stingere a incendiilor.

EVACUAREA APELOR PLUVIALE:

Apele pluviale provenite de pe invelitoarea cladirii vor fi colectate printr-un sistem de jgheaburi si burlane, si canalizate prin exterior, pe fatada cladirii. Apele pluviale astfel colectate se evacueaza la reteaua exterioara de canalizare pluviala, de unde vor fi dirijate catre bazinul de retentie din incinta.

Apele pluviale provenite din zona de platforme si drumuri vor fi colectate prin intermediul unor rigole si guri de scurgere si directionare printr-o retea de conducte si camine de vizitare catre un separator de hidrocarburi urmand a fi evacuate in bazinul de retentie din incinta.

Golirea bazinului de retentie se va realiza prin vidanjare.

Instalatia de canalizare pluviala se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare se vor utiliza tevi din policlorura de vinil PVC-u;

- pentru traseele exterioare sub presiune se vor utiliza tevi din polietilena de inalta densitate PEID;

Caminele montate la exterior vor fi din polipropilena si vor avea diametrul interior de 1000 mm sau 1200 mm (in functie diametrele conductelor). Toate caminele, inclusiv cele pentru statiile de pompare ape pluviale, vor avea capace carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). Conductele montate sub caile de rulare pentru trafic greu vor fi pozate sub adancimea de 120 cm.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- In zona platformei utilajelor exterioare este pevazut un separator de ulei– cu carbune activ

- Pentru platforma de parcare este pevazut separator de hidrocarburi

Evacuarea apelor uzate:

Evacuarea apelor uzate menajere din cladire se va realiza gravitational, cu conducte din PVC Φ110 mm, catre reteaua de canalizare din incinta, de unde vor fi dirijate catre un bazin vidanjabil cu V=30mc.

S-a prevazut si preluarea condensului de la aparatele de climatizare. Condensul este preluat cu ajutorul conductelor montate in plafonul fals si a unor coloane special destinate. La baza coloanelor de condens se prevad sifoane cu dispozitive impotriva propagarii mirosurilor.

Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale:

- pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din policlorura de vinil PVC-u;

- pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare menajera si colectoarele orizontale se vor utiliza conducte din polipropilena pentru canalizare PP;

- pentru aerisirea coloanelor de canalizare peste nivelul teraselor se vor utiliza conducte din fonta pentru scurgere.

Conductele montate in spatii unde exista pericolul de inghet vor fi protejate cu cabluri incalzitoare cu declansare automata si izolate.

Caminele montate la exterior vor fi din polipropilena si vor avea diametrul interior de 1100 mm. Toate caminele vor avea capace carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

Apele uzate menajere incarcate cu grasimi vor fi trecute prin separatoare de grasimi.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt reprezentate de producerea prafului din cauza unor procese constructive.

Sursele principale de poluare a aerului pot fi reprezentate de: • Activitatea utilajelor de construcţie; • Transportul materialelor de construcţie; • Lucrările de excavare; • Manipularea materialelor de construcţie.

Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne în baracamente şi instalaţii, care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corectă.  Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor. Drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful. În cazul transportului de pământ se va prevedea pe cât posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel încât, pe de o parte, să se obţină o compactare suplimentară, iar pe de altă parte, să se restrângă aria de emisii de praf şi gaze de eşapament. Pentru evitarea depăşirii emisiilor de poluanţi în atmosferă se va regla corect regimul de funcţionare a utilajelor şi sistemul de alimentare şi se va menţine în limite normale starea tehnică a motoarelor.

Principalele surse de poluare a aerului pe perioada de funcţionare sunt:

Surse mobile de emisie: autovehiculele care vor tranzita zona.

Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor prezintă doua mari particularităţi: în primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate micăşi mare capacitate de difuziune în atmosferă. Ca substanţe poluante, formate dintr-un număr foarte mare (sute) de substanţe, pe primul rând se situează gazele de eşapament. Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilo remişi depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare. Alte substanţe poluante provenite de la autovehicule sunt:particulele în suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compuşii organici volatili (benzenul), metanul şi altele.

Se propune menţinerea unor suprafeţe verzi pe perioada de functionare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

– in timpul realizarii lucrarilor de construire – sursele de zgomot pot fi reprezentate de utilajele de santier, dar care nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil, pana in jurul valorii de maxim 90 dB (A).

Pentru evitarea starilor de inconfort generate de utilajele folosite in santier, se v-a avea in vedere ca acestea sa indeplineasca normele de poluare impuse de normative. Actionarea utilajelor se va face cu prudenta pentru a evita varfurile de nivel de zgomot.

– in timpul functionarii - Sursele de zgomot din cadrul investiţiei vor fi reprezentate prin:

- activităţi de descărcare – încărcare produse.

Conform Normelor generale de protecţia muncii (NRPM/1996) limita maximă admisă   pentru zgomot la locurile de muncă, cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei, este de 90 dB(A) nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

In zona de amplsament a investiţiei nu se află areale cu carcater protejat. Sursele de poluare sonora functioneaza numai ziua.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Asupra factorului de mediu sol se resfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare al acestuia.

Sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

Pentru faza de construire: Eventuale scapari de produse petroliere de la utilajele de lucru.

Pentru faza de functionare: colectarea deșeurilor și eventualele scurgeri de carburanți/ ulei de la mijloacele de transport.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Activitățile de pe amplasament se desfășoară doar pe platformele betonate și acoperite. Aceasta reprezintă o formă de protecție a solului față de acțiunea poluanților.

Colectarea deșeurilor se realizează selectiv și în containere special amenajate pe amplasament, eliminarea/valorificarea acestora se realizează prin firme specializate și acreditate, conform legislației în vigoare OG 92/2021 – privind regimul deșeurilor.

Deșeurile și resturile menajere se vor colecta în europubele, stocate în incinta, de unde vor fi preluate periodic de către o firma locală specializată și autorizată. Titularul va fi răspunzător de menținerea curățeniei și va trebui să respecte prevederile „Normelor de salubrizare" în timpul execuției și după în utilizarea construcției.

Pentru eventualele scurgeri de produse petroliere societatea deține lavete absorbante, nisip și lopeți.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasarea obiectivului propus nu va influenta in mod negativ ecosistemele zonei analizate, intrucat nu se poate vorbi de un ecosistem bine definit.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Amplasarea şantierului trebuie să se facă fără a prejudicia în vreun fel salubritatea, ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

Investitia se situeaza departe de asezari umane, fiind construita intr-o zona cu destinatia de  industrie usoara,logistica si functiuni anexe.

Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor lua masuri de izolare a santierului, prin imprejmuire cu panouri metalica pentru a diminua zgomotul si plase de protectie impotriva raspandirii prafului rezultat din exploatarea materialelor de constructie.

De asemenea, utilajele si camioanele se vor curate inainte de a accede pe drumurile publice.

Totodata modul de organizare a lucrarilor a fost gandit plecand de la premiza limitarii/evitarii oricarei surse ce poate implica efecte negative asupra mediului înconjurător, si implicit asupra  obiectivelor din zona.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Pe parcusul executiei : Se va urmări realizarea şi întreţinerea unei curăţenii perfecte în cadrul şantierului şi zonele adiacente: - se va urmări realizarea unor rampe de spălare a roţilor maşinilor care ies din şantier pe drumurile publice; - se va urmări colectarea deşeurilor, respectiv a pământului, balastului, a materialelor rezultate din demontări/demolări, etc. şi transportarea acestuia în locuri autorizate; - se va urmări utilizarea în cadrul lucrărilor de materiale prietenoase faţă de mediu; - pentru urmărirea activităţilor legate de utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru evacuarea deşeurilor se fac înregistrările conform cu prevederile legale.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseuri rezultate din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier:

- 17 01 01 – beton – aproximativ 10 mc.

- 17 02 01 – lemn – aproximativ 10 mc.

- 1 702 03 – plastic – aproximativ 5 mc.

- 17 04 05 - fier si otel – aproximativ 10 mc.

- 17 04 07 - amestecuri metalice – aproximativ 5 mc.

- 17 04 11 – cabluri – aproximativ 500 kg.

- 17 05 04 - pamant si pietre – aproximativ 7500 mc.

- 17 06 04 - materiale izolante – aproximativ  2000 kg.

- 17 08 02 - materiale de constructii pe baza de gips – aproximativ 3 mc.

- 17 09 04 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) –               aproximativ 10 mc.

- 20 03 01 - gunoaie menajere - cod 20 03 01				500 kg

Deseuri menajere rezultate din activitatea zilnica (5 persoane)

- gunoaie menajere - cod 20 03 01				10kg

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Daca evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, atunci trebuie minimizată cantitatea de deșeuri generată prin reutilzare, reciclare și valorificare energetica.

Astfel, colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantității de deșeuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, în mod responsabil, astfel încât să nu producă efecte negative asupra mediului.

Măsuri propuse:

- Reutilizarea pe cât este posibil a ambalajelor de tip cutii de carton;

- Predarea selectivă a deșeurilor de hârtie și carton;

- Reutilizarea ambalajelor de lemn/plastic utilizate pentru transportul echipamentului și rămase pe amplasament în urma montării;

- Respectarea procedurilor de lucru în vederea evitării deteriorării ambalajelor.

- planul de gestionare a deșeurilor

Vor fi respectate prevederile OG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor și HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile.

Deșeurile generate vor fi stocate separate, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

Deșeurile periculoase vor fi stocate separate pe categorii de deșeuri periculoase.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv, pe categorii de deseuri, depozitate in europubele si containere intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi ridicate de catre unitatile specializate in vederea evacuarii la groapa de gunoi sau comercializarii acestora.

Deșeurile se vor colecta și transporta în locuri special amenajate, deja existente, se va asigura depozitarea deșeurilor fără periclitarea sănătății umane și fără utilizarea unor procese sau metode care pot dauna mediul și în particular fără:

- risc pentru apă, sol, plante sau animale;

- să cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri;

- efecte adverse regiunilor învecinate sau locurilor de interes public.

Deșeurile generate vor fi stocate separate, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

Deșeurile periculoase vor fi stocate separate pe categorii de deșeuri periculoase.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa. In perioada de functionare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Deoarece zona în care se va executa lucrarea este o zonă cu caracter urban estimam că:

- Implementarea proiectului nu are impact negativ asupra terenului și vecinătăților;

- Fără impact asupra sănătății umane.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

- Adaptarea la schimbările climatice

Clasificarea pericolelor legate de climă:

|  | Riscuri legate de temperatură | Riscuri legate de vânt | Riscuri legate de ape | Riscuri legate de masa solidă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronice | Schimbarea temperaturii (aer, apă dulce, apă de mare) | Schimbarea regimului vântului | Schimbarea regimului precipitaților și a tipurilor de precipitații (ploaie, grindină, zăpadă/gheață) | Eroziunea costieră |
|  | Stresul termic |  | Precipitații sau variabilitate hidrologică | Degradarea solului |
|  | Variabilitatea temperaturii |  | Acidificarea oceanelor | Eroziunea solului |
|  | Topirea permafrostului |  | Intruziunea salină | Solifluxiune |
|  |  |  | Creșterea nivelului mării |  |
|  |  |  | Stresul hidric |  |
| Acute | Val de căldură | Ciclon, uragan, taifun | Secetă | Avalanșă |
|  | Val de frig/îngheț | Furtună (inclusiv viscole și furtuni de praf și de nisip) | Precipitații abundente (ploaie, grindină, zăpadă/gheață) | Alunecare de teren |
|  | Incendiu forestier | Tornadă | Inundație (costieră, fluvială, pluvială, subterană) | Subsidență |
|  |  |  | Golirea bruscă a lacurilor glaciare |  |

Proiectul nu se încadrează în aceste riscuri.

Potențiale hazarduri climatice și hazarduri asociate condițiilor climatice prin punerea în aplicare a proiectului:

- Modificarea temperaturii

- Val de căldură

- Precipitații abundente

- Inundații

- Furtuni

- Viteza maximă a vântului

Probabilitatea hazardurilor climatice identificare să aibă loc în timpul duratei de viață a proiectului:

| Hazard | Probabilitate |
| --- | --- |
| Temperaturi extreme | Aproape sigur. Temperatura maximă a depășit 35°C. Conform proiecțiilor climatice, în zona proiectului, valorile termice (medii, medii ale maximelor, maxime) vor crește în următorul interval. Așadar, pot să apară mai multe cazuri/an cu temperaturi extreme. |
| Val de căldură | Aproape sigur. Valurile de căldură sunt asociate cu temperaturile ridicate. Proiecțiile climatice indică o creștere atât a temperaturilor maxime, cât și a numărului de zile incluse în valurile de căldură. |
| Precipitații abundente | Probabil. Conform proiecțiilor climatice, numărul de zile cu precipitații abundente va crește. |
| Inundații | Posibil. Nu se estimează o creștere semnificativă a cantităților medii de precipitații și nici a cantităților maxime în 24 de ore. |
| Furtuni | Probabil. Ținând cont de factorii care contribuie la declanșarea unui astfel de fenomen și luând în calcul proiecțiile climatice se înregistrează o probabilitate de apariție de 80% în perioada de 2023-2040. |
| Viteza maximă a vântului | Posibil. Nu se estimează o creștere a vitezei vântului la rafală, dar pot apărea cazuri de intensificare a acestuia. |

Identificarea riscurilor care sunt relevante pentru proiectul propus în prezent și în viitor:

| Hazard | Climatul actual | Climatul viitor |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi extreme | În zonă, temperatura medie a maximelor pentru lunile iunie, iulie și august este de cca. 30°C, valorile maxime absolute fiind în jur de 36°C. La nivel anual sunt peste 15 zile cu valori maxime de peste 35°C. | În intervalul 2023-2040 se estimează că vor fi peste 30 de zile pe an cu valori maxime >35°C. |
| Val de căldură | Anual se înregistrează în jur de 6 zile încadrate în valuri de căldură. | În intervalul 2011-2040 se estimează că durata valurilor de căldură va fi în medie de 12,5 zile/an. |
| Precipitații abundente | Conform datelor s-au înregistrat anual 5 zile cu precipitații abundente. | În intervalul 2011-2040 se estimează că numărul de zile cu precipitații abundente va crește. |
| Inundații | Chiar dacă punctual, se pot înregistra valori de 50-100 mm în maxim 24 de ore, valoarea medie a cantităților maxime/24 ore este sub 30 mm. | Pentru intervalul 2011-2040, nu sunt preconizate modificări semnificative ale cantităților maxime în 24 de ore (medie). |
| Furtună | În medie, în ultimii ani s-au produs 1-2 furtuni în zonă. | –Furtunile sunt fenomene complexe (vânt, precipitații abundente, căderi de grindină, descărcări electrice). Este estimată o creștere a frecvenței acestora pe fondul creșterilor de temperatură și a instabilității atmosferice, în special pentru perioada caldă a anului. |
| Viteza maximă a vântului | Viteza maximă la rafală are o medie sub 10 m/s și aceste fenomene nu sunt foarte frecvente. | Viteza maximă la rafală nu va depăși ca medie 11 m/s. |

Analiza impactului în cazul în care apare hazardul climatic identificat:

| Hazardul | Temperaturi extreme | Val de căldură | Precipitații abundente | Inundații | Furtuni | Viteza maximă a vântului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagube active | Sunt posibile întreruperi ale programului de lucru, dar impactul este minim și poate fi absorbit prin activitatea normală. | Consecințele pot fi absorbite prin luarea de măsuri adecvate (sisteme eficiente de colectare a apei pluviale). | Este posibil să fie necesare acțiuni suplimentare (refacerea anumitor elemente de infrastructură). |
| Securitate și sănătate | Pot apărea cazuri în care anumite persoane să necesite prim ajutor. | Pot apărea cazuri în care anumite persoane să necesite prim ajutor. | Leziuni minore, tratament medical. |
| Mediu | Niciun impact asupra mediului de referință. | Consecințele pot fi absorbite prin luarea de măsuri adecvate. |
| Social | Niciun impact asupra mediului de referință. | Niciun impact social negativ. |
| Reputație | Nu este cazul. |
| Financiar | Este posibilă o creștere a costurilor generată de perturbarea ritmului normal de lucru și de eventuale întârzieri în respectarea termenelor contractuale. Pe termen lung, nu se vor înregistra costuri crescute de funcționare și întreținere. | Impact asupra costului inițial al investiției (perturbarea activității, posibile deteriorări ale echipamentelor / utilajelor utilizate). Posibile costuri suplimentare în cazul în care o parte a elementelor construcției vor fi afectate (ferestre, acoperiș). |

Măsurile de adaptare la schimbarările climatice sunt:

| Riscul | Măsuri de adaptare |
| --- | --- |
| Temperaturi extreme | Izolarea termică a clădirilor /materiale cu rezistență termică ridicată și coeficient de conductivitate termică redus pentru optimizarea dispersiei căldurii; Utilizarea de vopseluri cu un grad mare de reflectivitate termică. |
| Val de căldură |  |
| Precipitații abundente | Se va realiza impermeabilizarea adecvată pentru a preveni pătrunderea apei în interiorul clădirii. |
| Inundații |  |
| Furtuni | Se va opta pentru materiale rezistente la căderile de grindină (acoperiș). Se va realiza evaluarea și, dacă este cazul), toaletarea arborilor existenți în proximitatea zonei. |
| Viteza maximă a vântului |  |

În ceea ce privește așezările umane din vecinătatea proiectului, acestea nu vor fi influențate de vulnerabilitatea climatică, deoarece s-au luat măsuri de adaptare la schimbările climatice.

- Atenuarea la schimbările climatice

Proiectul propus ar avea un impact asupra climei prin transportul materiilor prime, a deșeurilor colectate și a produselor finite. Pentru a nu aduce un aport mai mare a emisiilor de CO2 cât și cel de NOx toate mijloacele de transport se încadrează în Stage V conform regulamentului EU 2016/1628. Motorizarea Stage V este conceputa din considerente de respectare a normelor de poluare si are drept scopuri mentinerea in limitele impuse de legislatie a valorilor PM (particulate matter) si Nox rezultate prin arderea gazelor din evacuare.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In timpul realizarii si functionarii obiectivului analizat se apreciaza ca nu sunt necesare dotari si masuri de monitorizare a mediului.

In perioada de functionare a acestuia, la intervale de timp stabilite cu autoritatile competente, se vor efectua analize si determinari privind calitatea apelor uzate evacuate. In situatia in care se va constata ca sunt depasiri de la valorile normate se vor lua masuri pentru incadrarea acestora in prevederile Normativului NTPA 002/2002.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Inventariind toate posibilele situatii de poluare a mediului, dar si masurile adoptate in vederea prevenirii oricarei surse accidentate de poluare, se apreciaza ca prin respectarea prevederilor legale de protectie a mediului (prevazute si in documentatia de fata), obiectivul analizat nu se poate constitui intr-o sursa generatoare de evenimente nefavorabil pentru starea factorilor de mediu.

De asemenea, la intocmirea proiectului s-a tinut cont de principiul precautiei in luarea deciziei si principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor.

Se va asigura imprejmuirea obiectivului pe durata constructiei, precum si protejarea cu plase impotriva raspandirii prafului pana la finisarea finala.

Lucrarile de organizare de santier (baraci pentru constructori, platforme de depozitare, racorduri provizorii pentru utilitati) se amplaseaza in incinta proprie, in zona neafectata de lucrarile de executie – in partea de SE. Amplasamentul organizarii de santier este liber de retele subterane. Principalele utilitati (racord apa, electric) se vor realiza in incinta .

Betoanele si mortarele se vor executa centralizat si vor fi transportate cu autobetoniere de 5,5 tone. Prefabricatele vor fi transportate cu trailere de 20 – 40 tone iar transportul pe verticala ala materialelor se face cu automacarale de 80 tone cu brat telescopic.

Pentru mentinerea curateniei pe drumul de acces beneficiarul va realiza balastarea ultimului tronson neasfaltat, precum si a intregii platforme afectate de lucrarile de executie.

Depozitarea materialelor de constructie se face pe platforme balastate.

- localizarea organizării de șantier;

Conform planurilor.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Nu este cazul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba in proportie de 30%

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, se va dezafecta organizarea de santier. Aceasta etapa presupune dezafectarea platformei, golirea si curatarea separatorului de produs petrolier, curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie. Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

A_00_ PLAN DE INCADRAR IN ZONA               SCARA 1: 1000

A_01_PLAN DE SITUATIE                                    SCARA 1: 500

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătură şi ştampilă

Intocmit,

arh. Octavia Popeea

arh. Alexandru Ciuperca